Załącznik nr 21 do IOBP w TAMEH POLSKA sp. z o.o.

KARTA INSTRUKTAŻU

W ZAKRESIE BHP, PPOŻ i OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH

ZAKRES PRAC ZGODNIE Z UMOWĄ/ZAMÓWIENIEM/ZLECENIEM *) Nr …………….…

Zakres prac …………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca……………………………………………………………………………………………

- Osoba odpowiedzialna za prowadzone prace:

| Lp. | Nazwisko i imię | Firma | Nr telefonu |
| --- | --- | --- | --- |

- Zakres instruktażu:

- przed przystąpieniem do prac strefę pracy należy wydzielić i oznakować

- prace realizować na polecenie wykonania pracy / zezwolenie na prace nieeksploatacyjne*), zgodnie z przepisami BHP, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem, standardami bezpieczeństwa obowiązującymi 
w Spółce oraz Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w TAMEH POLSKA sp. z o.o.                                     z zabezpieczeniem środków ochrony indywidualnej:

- odpowiednie obuwie i ubranie robocze/ochronne,

- okulary ochronne,

- rękawice ochronne,

- hełmy ochronne z zapięciem trzy lub czteropunktowym,

- inne: ………………………………………………………………………………………………..

- zwrócić szczególną uwagę przy pracach:

- na wysokości (stosować sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości),

- z urządzeniami elektrycznymi, wirującymi (szlifierki, wiertarki, spawarki itp.),

- w narażeniu/kontakcie z substancjami stwarzającymi zagrożeniu,

- innych:………………………………………………………………………………………………….

- poinformować o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w Spółce, zasadach  dopuszczenia do pracy, przerwach w pracy i jej zakończeniu,

- dokładnie zapoznać się z zakresem prac i lokalizacją strefy pracy,

- w przypadku wystąpienia zagrożenia lub nieprawidłowości powiadomić służby w TAMEH POLSKA sp. z o.o. – właściwe dla danej lokalizacji

- w razie zaistnienia pożaru, wypadku zawiadomić służby ratunkowe.

- Inne:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Potwierdzenie odbycia instruktażu:

| Lp. | Nazwisko i Imię szkolonego | Data szkolenia | Podpis szkolonego | Podpis szkolącego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

- Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zakładu Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej,  Al. Piłsudskiego 92 z grudnia 2015 r.

INSTRUKCJA 
POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU

1.   Skuteczne alarmowanie Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego jest podstawową czynnością 
      w organizacji działania ratowniczego. Alarmowanie Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego   
      wykonywane będzie telefonicznie i należy do obowiązków każdego pracownika.

2.   Każdy kto zauważy pożar, niezwłocznie przekazuje informację o zdarzeniu pracownikowi dozoru oraz 
      powiadamia Służbę Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego.

3.   W przypadku zauważenia pożaru należy:

- Zaalarmować współpracowników i osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie pożaru- np. głosem.

- Zaalarmować Służbę Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego tel. 3 784 30 5555 z telefonów stacjonarnych  lub 784 30 5555 z telefonów komórkowych

- Poinformować Kierownika Zmiany

- Nie dopuszczać do powstania paniki

4.    Podczas alarmowania Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego, po uzyskaniu     
        połączenia należy wyraźnie podać:

- Gdzie się pali: dokładne miejsce, budynek, wydział/hala, piętro,

- Co się pali: np. rozdzielnia elektryczna, kocioł, magazyn, dach,

- Czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,

- Numer telefonu, z którego się alarmuje i swoje nazwisko,

Uwaga! Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymania odpowiedzi, że przyjęto zgłoszenia. Odczekać chwilę przy telefonie   
       na ewentualne sprawdzenie

5.	 W razie potrzeby alarmować:

- Pogotowie Ratunkowe: tel.  3 784 30 5555 z telefonów stacjonarnych  lub 784 30 5555 z telefonów komórkowych

- Mistrz Elektryk Zmianowy:    tel.    675

6.     Po zawiadomieniu Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego należy wyznaczyć     
        przewodnika-pilota, który będzie oczekiwał przy wejściu do budynku, hali lub na droczę dojazdowej:

7.    Do czasu przybycia jednostek Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego działaniami   
       ratowniczymi kieruje: Brygadzista, Kierownik działu, Kierownik zmiany, Kierownik komórki organizacyjnej.

8.   Pracownicy zobowiązani są do podporządkowania się osobom kierującym działaniami ratowniczymi.

Podczas wykonywania powierzonych im obowiązków powinni przestrzegać następujących zadań:

- W pierwszej kolejności prowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego.

- Przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.

- Nie gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem.

- Usunąć z zasięgu ognia materiały palne, a w szczególności butle z gazami sprężonymi, naczynia 
z płynami łatwo zapalnymi, cenne urządzenia i ważne dokumenty.

- Nie otwierać bez wyraźnej potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar.

9.    Po przybyciu Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego kierownictwo działaniami ratowniczymi 
       przejmuje Dowódca Jednostki Ratowniczej.

10.   W chwili przybycia Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego kierującymi działaniami ratowniczymi 
        ma obowiązek krótko poinformować Dowódcę przybyłej jednostki ratowniczo - gaśniczej o dotychczasowym 
        przebiegu akcji i wydanych zarządzeniach oraz podporządkować się jego rozkazom, podając fakt przekazania 
        kierownictwa akcji do wiadomości wszystkim biorącym w niej udział.

11.   Przybycie Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego nie zwalnia pracowników do dalszej pracy                        
         w zakresie zwalczania pożaru oraz ewakuacji ludzi i mienia, które to czynności należy wykonywać ściśle w myśl 
         poleceń Dowódcy jednostki ratowniczo - gaśniczej.

12.   Jeżeli Dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej uzna udział w działaniach za zbędne, należy usunąć się z rejonu  
        prowadzenia działań.

Instrukcja zabezpieczania prac pożarowo niebezpiecznych

### 1.	Charakterystyka prac pożarowo niebezpiecznych

Prace pożarowo niebezpieczne są to prace prowadzone przy użyciu ognia otwartego, jak spawanie, zgrzewania, lutowanie, cięcie przy użyciu palników, szlifierek kątowych oraz wszelkiego rodzaju czynności konserwacyjne, naprawcze lub remontowe prowadzone w strefach zagrożenia wybuchem lub na urządzeniach i instalacjach z gazami palnymi, cieczami łatwo zapalnymi, jeżeli                   w trakcie prowadzonych prac istnieje prawdopodobieństwo zainicjowania pożaru lub wybuchu .

### 2.	Obowiązki użytkownika obiektu

Szczegółowe zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego prac pożarowo niebezpiecznych, jak również warunki uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie określa zarządzający obiektem.

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo, zarządzający obiektem lub użytkownik tej części budynku, gdzie prowadzone będą prace oraz wykonawca robót jest obowiązany:

- ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane,

- ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania 
i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu,

- wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy.

### 3.	Zasady zabezpieczania przy wykonywaniu prac pożarowo   
    niebezpiecznych

Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać następujących zasad:

- wszelkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz 
w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku 
i znajdujących się w nim instalacji technicznych, należy zabezpieczyć przed zapaleniem,

- prace niebezpieczne pożarowo w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości,

- w miejscu wykonywania prac powinien znajdować się sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,

- po zakończeniu prac należy poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe,

- prace niebezpieczne pożarowo  mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje,

- zarządzający obiektem jest obowiązany przed rozpoczęciem prac, zapoznać wyznaczone osoby z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z rodzajem przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu,

- sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie
 i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.

### 4.	Rodzaj przedsięwzięć mających na celu nie dopuszczenie do powstania  pożaru lub wybuchu

Wskazania przeciwpożarowe w zakresie przygotowania budynków i pomieszczeń do wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych:

- budynki, pomieszczenia lub miejsca, w których mają odbywać się prace niebezpieczne pożarowo, należy oczyścić z wszelkich palnych materiałów 
i zanieczyszczeń,

- palne przedmioty lub niepalne w opakowaniach palnych należy odsunąć na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac celem uniemożliwienia zainicjowania pożaru od spadających iskier,

- jeżeli warunek, o którym wyżej mowa nie może być spełniony, wszystkie urządzenia lub materiały palne należy zabezpieczyć przed działaniem rozprysków przez osłonięcie, np. kocami gaśniczymi, arkuszami blach lub w inny skuteczny sposób,

- przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić, czy w sąsiednich pomieszczeniach nie znajdują się materiały lub przedmioty mogące ulec zapaleniu wskutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków,

- jeżeli w pobliżu miejsca spawania znajdują się otwory przelotowe, instalacyjne, kablowe itp., należy je uszczelnić materiałami niepalnymi, celem niedopuszczenia do przenikania rozprysków do sąsiednich pomieszczeń, bądź na inne kondygnacje,

- wszelkie kable, przewody elektryczne, gazowe oraz instalacyjne z izolacją palną powinny być zabezpieczone przed rozpryskami i uszkodzeniami mechanicznymi,

- wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach, 
w których tego samego dnia wykonano prace malarskie lub inne, przy użyciu substancji łatwo zapalnych jest niedozwolone.

W miejscach dokonywania prac należy przygotować między innymi:

- pojemniki metalowe wypełnione wodą na odpadki,

- materiały izolacyjne i osłaniające, niezbędne do zabezpieczenia prac,

- podręczny sprzęt gaśniczy.

Po zakończeniu prac w budynku, pomieszczeniu należy przeprowadzić dokładną kontrolę w miejscu ich prowadzenia i pomieszczeniach sąsiednich, celem stwierdzenia:

- czy nie pozostawiono tlących lub żarzących się cząsteczek na stanowisku   pracy, jego otoczeniu lub w pomieszczeniach przyległych,

- czy nie występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na możliwości zaistnienia pożaru,

- czy został zdemontowany sprzęt, wyłączony ze źródeł zasilania 
i dostatecznie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Przed przystąpieniem do prac spawalniczych, niezależnie od spełnienia wcześniej określonych warunków należy:

- dokonać oceny zagrożenia pożarowego oraz określić niezbędne wymagania przeciwpożarowe, mające na celu niedopuszczenie do powstania 
i rozprzestrzeniania się pożaru albo wybuchu,

- wszelkie przedsięwzięcia, wskazania i sposoby zabezpieczenia prac pożarowo-niebezpiecznych oraz osoby odpowiedzialne za ich zabezpieczenie  należy ująć w „Poleceniu pisemnym wykonania pracy nr ...” wg wzoru  (załącznik nr 1).

W trakcie ustalania wymagań przeciwpożarowych, podczas wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

- właściwości pożarowe składowanych, stosowanych materiałów oraz sposób           i miejsce usunięcia ich poza budynek,

- usunięcie wszelkich zanieczyszczeń substancjami łatwo zapalnymi występującymi w danym budynku lub pomieszczeniu na posadzkach, ścianach, elementach konstrukcyjnych albo instalacjach,

- właściwe zabezpieczenie przed przedostaniem się rozprysków do tych miejsc            i urządzeń, z których ze względów technicznych nie można usunąć materiałów palnych,

- sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń sąsiadujących 
z tymi, w których prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne.

W odniesieniu do obiektu przyjmuje się następujące ustalenia:

Wszystkie prace pożarowo niebezpieczne, w tym prace spawalnicze należy wykonywać na polecenie pisemne, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych.

Praktyka dowodzi, że pożary, których przyczyn należy szukać 
w nieprawidłowym sposobie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, powstają najczęściej w obiektach gdzie prace wykonywane są doraźnie, systemem zleconym, przez firmy obce.

Dlatego uczestniczenie w przygotowaniu zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych, przedstawicieli zarządzającego obiektem i użytkownika danej części budynku, jest tak istotne.

V.    SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU 
        I INNEGO ZAGROŻENIA.

### 1.	Postanowienia ogólne

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
( T.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353)

Art. 4.1. "Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:

„ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia”.

Art. 9.  „Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa”.

§ 4.2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

"Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych 
i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, są zobowiązani do:

3) umieszczenia w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

### 2.	System alarmowania na wypadek powstania pożaru

Każdy, kto zauważy pożar zobowiązany jest natychmiast zaalarmować:

- osoby znajdujące się w pobliżu okrzykiem np. „Pożar” lub „Pali się”,

- Służbę Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego  telefon:

3 784 30 5555 z telefonów stacjonarnych  lub

784 30 5555 z telefonów komórkowych

- pogotowie ratunkowe telefon:

3 784 30 5555 z telefonów stacjonarnych  lub

784 30 5555 z telefonów komórkowych

Numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia 
           pomocy telefon 112,

Do alarmowania należy wykorzystać wszelkie dostępne w Zakładzie środki jak np.

- wewnętrzną sieć telefoniczną,

- inne dostępne środki łączności.

Po wykręceniu numeru telefonu do Służby Ochrony Przeciwpożarowej                               i Ratownictwa Gazowego i uzyskaniu połączenia, należy wyraźnie podać:

- gdzie się pali (dokładny adres),

- co się pali ( np: śmieci w pomieszczeniu technicznym),

- czy istnieje zagrożenie życia,

- swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego nadano meldunek.

Po zgłoszeniu pożaru słuchawkę telefonu należy odłożyć dopiero po otrzymaniu takiego polecenia od przyjmującego meldunek strażaka.

2.1. Alarmowanie jednostek ratowniczych PSP oraz innych jednostek

Jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP mogą zostać zaalarmowane w następujący sposób:

- telefonicznie, korzystając z numerów alarmowych i pocztowych, sieci telekomunikacyjnej.

Inne jednostki ratownicze, w zależności od potrzeb, wzywane są przez Miejskie Stanowisko Kierowania.

### 3.	Zasady postępowania pracowników do czasu przybycia jednostek 
    ratowniczych

3.1   Zasady ogólne

Każdy z pracowników z chwilą zauważenia pożaru, zobowiązany jest:

- alarmować o pożarze zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami,

- samorzutnie przystąpić do działań ratowniczych,

- podporządkować się kierującemu akcją i wykonywać powierzone zadania.

Wszystkich pracownik(w, niezależnie od zajmowanego stanowiska obowiązuje wykonywanie poleceń osoby kierującej akcją oraz udział w likwidacji źródła ognia środkami znajdującymi się na wyposażeniu obiektu, stosownie do otrzymanego polecenia.

Pracownikom nie wolno oddalać się od miejsca objętego pożarem bez zezwolenia osoby kierującej akcją ratowniczo-gaśniczą oraz przełożonego, jeżeli pozostanie w miejscu i nie zagraża ich życiu i zdrowiu.

W czasie akcji ratowniczo - gaśniczej należy zachować dyscyplinę i porządek.

Ustala się, że kierującym działaniami ratowniczymi do czasu przybycia jednostek straży pożarnej jest zarządzający obiektem lub wytypowana przez niego osoba.

  - Zadania pracowników

W przypadku powstania pożaru, do zadań pracowników, należy:

a) 	rozpoznanie:

- miejsca powstania pożaru,

- niebezpieczeństwa rozprzestrzenienia się ognia,

- zagrożenia wynikające z charakterystyki pożarowej obiektu,

- zagrożenia dla życia osób przebywających w pomieszczeniu objętym pożarem lub w bezpośrednim sąsiedztwie,

- zagrożenia dla mienia,

b) zaalarmowanie o powstałym zdarzeniu pracowników ochrony, przy użyciu dostępnych środków takich jak telefony,

c)	usunięcie ze strefy oddziaływania ognia wszelkich materiałów palnych   mogących przyczynić się do jego rozprzestrzenienia,

d)	likwidację pożaru lub ograniczenie szybkości jego rozprzestrzeniania przy użyciu dostępnych na terenie obiektu środków, jak np.; gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych,

e)	zorganizowanie ewakuacji ludzi, dla których zaistniała sytuacja stworzyła bezpośrednie zagrożenie dla życia,

f)	zorganizowanie ewakuacji szczególnie cennego mienia, narażonego na bezpośrednie działania ognia i wysokich temperatur,

g) współdziałanie z dowódcą, przybyłych na teren akcji, jednostek ratowniczych, zabezpieczenie pogorzeliska po zakończonej akcji.

### 4.	Działania po przybyciu straży pożarnej

Po przybyciu służb ratowniczych, osoba dotychczas kierująca działaniami ratowniczo - gaśniczymi obowiązana jest podporządkować się dowodzącemu akcją gaśniczą i poinformować go o aktualnej sytuacji, wydanych wcześniej dyspozycjach oraz przewidywanym rozwoju sytuacji.

Należy udzielić informacji dotyczących, między innymi:

występowania zagrożenia dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie     Zakładu Wytwarzania Nowa Al. J. Piłsudskiego 92 w Dąbrowie Górniczej,

- charakterystyki pożarowej obiektu,

- rozmieszczenia urządzeń i instalacji szczególnie zagrożonych pożarem,

- wyposażenia obiektu w urządzenia gaśnicze i systemy zabezpieczenia,

- najbliżej położonego hydrantu lub zbiornika p.poż,

- rozmieszczenie gaśnic,

- lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, itp.

Obowiązek udzielenia kierującemu akcją wszelkich informacji, mogących być pomocnymi przy działaniach ratowniczych, jak również obowiązek podporządkowania się jego poleceniom, dotyczy wszystkich pracowników przebywających w budynku w czasie pożaru.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawierająca w/w. informacje winna znajdować się w:

- Budynku Wielofunkcyjnym Nr 1 (Nastawnia Cieplna Nr 1),

- Budynku administracyjno – laboratoryjnym (pomieszczenie ochrony).

Pracownicy zobowiązani są do udostępnienia jej dowódcy pierwszej jednostki ratowniczej, która przybyła na miejsce pożaru.

### 5.	Zabezpieczenie pogorzeliska

Zarządzający obiektem odpowiada za:

- zabezpieczenie pogorzeliska i wystawienie posterunku w celu wyeliminowania ponownego pożaru lub wypadku,

- natychmiastowe uprzątnięcie i uporządkowanie pogorzeliska po zakończeniu prac komisji, ustalającej przyczyny pożaru i uzyskaniu zezwolenia od policji .

VI.   WARUNKI  I ORGANIZACJA  EWAKUACJI  LUDZI  ORAZ
        PRAKTYCZNE  SPOSOBY ICH SPRAWDZANIA.

### 1.	Uwagi ogólne

Przebieg ewakuacji z budynku przy ruchu przymusowym dzieli się na trzy etapy:

- etap pierwszy – ruch ludzi w obrębie pomieszczenia, tj. od miejsca, 
w którym znajduje się człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego danego pomieszczenia,

- etap drugi – ruch ludzi w obrębie dróg ewakuacyjnych budynku, tj. od wyjścia             z pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz budynku,

- etap trzeci – ruch ludzi na zewnątrz budynku, tj. od wyjścia prowadzącego na zewnątrz, do miejsca koncentracji.

Ewakuacja z budynku może nastąpić samorzutnie po zauważeniu pożaru lub innego zagrożenia lub w sposób zorganizowany po zarządzeniu jej przez kierującego akcją ratowniczą.

Środki i sposoby ogłaszania alarmu o niebezpieczeństwie.

Alarmowanie o pożarze lub innym zagrożeniu można prowadzić w następujący sposób:

- głosem – alarmować można osoby z najbliższego otoczenia,

- telefonicznie – przekazując informację o pożarze osobom funkcyjnym.

Zasady ewakuacji ludzi

W przypadku gdy zostanie podjęta decyzja o ewakuacji ludzi z budynku (strefy pożarowej) należy, podjąć następujące działania:

- natychmiast powiadomić wszystkie osoby przebywające w zagrożonej strefie             o powstałym zagrożeniu podając niezbędne szczegóły dotyczące charakteru zagrożenia i przewidywanego rozwoju sytuacji,

- w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z pomieszczeń, gdzie rozprzestrzeniający się pożar może spowodować odcięcie dróg ewakuacji,

- w przypadku odcięcia dróg ewakuacji pojedynczym osobom lub grupie osób należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji, dowodzącego akcją,

- w sytuacji zadymienia dróg ewakuacyjnych, należy poruszać się w pozycji pochylonej, osłaniając drogi oddechowe. Podczas poruszania się w strefie 
zadymienia, poruszać się wzdłuż ścian co pozwala nie stracić orientacji co do kierunku ewakuacji,

- po zakończeniu ewakuacji należy sprawdzić czy wszystkie osoby opuściły zagrożone miejsca. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości czy wszyscy opuścili budynek, należy o niniejszym poinformować dowodzącego akcją,

- jeżeli w trakcie prowadzonej ewakuacji przybędą na miejsce jednostki straży pożarnej, osoba kierująca dotychczas jej przebiegiem zobowiązana jest do złożenia informacji o przebiegu akcji a następnie winna podporządkować się dowódcy przybyłej jednostki straży pożarnej.

Ewakuacja- zasady postępowania

Istotą bezpiecznej ewakuacji jest rozpoczęcie jej we właściwym momencie 
w sposób odpowiednio zorganizowany. W tym celu konieczne jest przygotowanie pracowników zakładu do realizacji tego zadania, poprzez odpowiednie szkolenie.

Decyzję o rozpoczęciu ewakuacji podejmuje kierujący akcją ratowniczą 
w sytuacji, gdy rozwój pożaru stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia 
i zdrowia pracowników i innych osób, znajdujących się w strefie oddziaływania pożaru. Polecenie ewakuacji należy przekazać w sposób spokojny, w pierwszej kolejności pracownikom uczestniczącym w akcji ratowniczej a za ich pośrednictwem pozostałym pracownikom przebywającym na terenie objętym ewakuacją.

Do ewakuacji należy wykorzystać wszelkie dostępne wyjścia prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku.

Poszczególne osoby powinny w miarę możliwości samodzielnie opuszczać zagrożone miejsca. Poszkodowanym, wyznaczeni przez kierującego akcją pracownicy winni udzielić pomocy.

Jako miejsce zbiórki (rejon koncentracji) ustala się place przed budynkami na terenie Zakładu Wytwarzania Nowa Al. J. Piłsudskiego 92 w Dąbrowie Górniczej /zaznaczony na planie sytuacyjnym – załącznik do instrukcji/.  Osoby po wyjściu na zewnątrz budynków kierują się do miejsc zbiórek osób ewakuowanych.

Akcję ewakuacji ludzi można zakończyć dopiero po upewnieniu się, że wszyscy opuścili zagrożoną część obiektu.

Obowiązek sprawdzenia stanu liczebnego ewakuowanych osób spoczywa na bezpośrednich przełożonych, którzy winni poinformować kierującego akcją 
o każdym przypadku nieobecności podległego pracownika w rejonie koncentracji.

Ewakuacja mienia

W sytuacji, gdy zostanie podjęta decyzja o ewakuacji mienia należy kierować się następującymi zasadami:

- ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków przewidzianych do ewakuacji ludzi,

- decyzję o ewakuacji mienia podejmuje kierujący działaniami ratowniczymi, 
    gdy:

- narażone jest mienie o dużej wartości a ewakuacja jest jedynym sposobem jego uratowania,

- mienie utrudnia dostęp do źródła zagrożenia lub sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,

- ewakuację mienia należy rozpocząć od:

- najcenniejszego sprzętu, dokumentów, urządzeń i przedmiotów,

- środków płatniczych i ważnej dokumentacji,

- materiałów i substancji niebezpiecznych pożarowo.

### Wskazania dla osób prowadzących działania ratownicze

Kierujący akcją ratowniczą ma obowiązek prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, przy pomocy podległego personelu, do czasu przybycia jednostek straży pożarnej. Najbardziej narażone na niebezpieczeństwo utraty zdrowia                      i życia są osoby uczestniczące w działaniach ratowniczych. O ich bezpieczeństwie decyduje dowodzący akcją, który musi podjąć optymalną decyzję odnośnie rozpoczęcia ewakuacji, tzn. nie za wcześnie aby móc maksymalnie wykorzystać środki pozwalające na ograniczenie szybkości rozwoju pożaru i nie zbyt późno, kiedy rozwój pożaru może odciąć drogi ewakuacji.

Przydatne do oceny zagrożenia i podjęcia decyzji o ewakuacji mogą być następujące wskazówki.

Jeżeli:

- poziom wolnej od dymu przestrzeni ponad głowami ludzi jest mniejszy niż 1 m,

- dymy mieszają się z powietrzem w taki sposób, że przesłaniają wyjścia najbliżej usytuowanych wyjść ewakuacyjnych,

- promieniowanie cieplne w strefie pożaru uniemożliwia podejście na odległość mniejszą niż zasięg działania sprzętu gaśniczego,

- występują objawy lękowe wśród uczestników akcji, wyrażające się zaniechaniem działań lub brakiem koordynacji ruchowej, kierujący akcją winien zdecydować o ewakuacji.

### Wskazania dla ewakuowanych

Ewakuację podejmujemy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla życia 
i zdrowia lub po otrzymaniu polecenia od przełożonego.

Podczas ewakuacji należy kierować się następującymi wskazówkami:

- zachowajmy spokój i podporządkujmy się poleceniom dowodzących akcją,

- opuszczając pomieszczenie kierujmy się do wyjść ewakuacyjnych, usytuowanych poza strefą bezpośredniego i przewidywanego rejonu zagrożenia,

- pamiętajmy, że najniższe temperatury i zadymienie panują tuż nad podłogą, silnie zadymione odcinki pokonujmy w pozycji schylonej,

- produkty spalania są trujące ( tlenek węgla, fosgen, chlorowodór), starajmy się jak najszybciej opuścić zadymioną strefę,

- jeżeli pożar odciął nas od głównej drogi ewakuacji, kierujmy się do dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego, chrońmy się przed promieniowaniem cieplnym, polewając się wodą.

Postępowania w razie powstania wypadku, pożaru lub awarii stwarzającej zagrożenie dla ludzi i mienia w Zakładzie Wytwarzania Nowa.

1. W przypadku powstania wypadku, pożaru lub awarii stwarzającej zagrożenie dla ludzi i mienia należy bezzwłocznie zaalarmować służby ratownicze dzwoniąc do Centrum Alarmowego w Dąbrowie Górniczej pod numer:

- z telefonu stacjonarnego	- 3 784 30 5555

- z telefonu komórkowego	-    784 30 5555

2. Po wybraniu numeru należy podać numer punktu kontaktowego, najbliższego dla danej lokalizacji, gdzie powstało zdarzenie.

3. Podczas alarmowania należy podać:

- rodzaj zdarzenia (np. pożar, wypadek, awaria, inne zagrożenie);

- miejsce powstania zdarzenia;

- czy są poszkodowani, ile osób, gdzie się znajdują;

- numer najbliższego punktu kontaktowego, na który ma przybyć: Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna;

- Imię , nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej;

4. UWAGA: Słuchawkę należy odłożyć dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

5. Po zawiadomieniu Centrum Alarmowego należy wysłać łącznika do podanego punktu kontaktowego, którego zadaniem jest oczekiwanie na przyjazd służb ratowniczych przy zgłoszonym punkcie kontaktowym, a następnie doprowadzenie ich na miejsce zdarzenia.

6. Zobowiązuję dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych do niezwłocznego zapoznania z treścią niniejszego polecenia podległych pracowników, nadzorowanych firm zewnętrznych w celu stosowania ujętych w nim zapisów.

Wykaz punktów kontaktowych dla Zakładu Wytwarzania Nowa.

336 - przy budynku administracyjno- laboratoryjnym.

328 - przy budynku Chemicznej Oczyszczalni Wody.

329 - pomiędzy halą kotłowni i budynkiem nawęglania nr 1.

333 - pomiędzy halą maszynowni i halą magazynu.

334 - przy budynku wielofunkcyjnym nr 2.

501 - przy hali turbosprężarek

Załącznik nr 3 - Wyciąg z Zarządzenia nr 27/2012 Prezesa Zarządu TAURON Ciepło Spółka Akcyjna  z dnia 20.07.2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu organizacji ruchu osób i pojazdów na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej”.

REGULAMIN ORGANIZACJI RUCHU OSÓB I POJAZDÓW NA TERENIE ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Ocena Ryzyka

| Lp. | Czynność/miejsce niebezpieczne | Zagrożenie związane z czynnością/miejscem niebezpiecznym | Środki zapobiegawcze |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poruszanie się pojazdem samochodowym | zderzenie z innym pojazdem (samochodem, wózkiem jezdniowym, rowerem, motocyklem, taborem kolejowym, pojazdem uprzywilejowanym, itp.), potrącenie pieszego, najechanie na przeszkodę (dziura w jezdni, studzienka, roboty drogowe, miejsca przykryte wodą po opadach, itp.), najechanie na szlaban (brama, przejazdy kolejowe), nagła awaria pojazdu | poruszanie się po drogach zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym, w tym obowiązujące w ArcelorMittal (po drogach ogólnodostępnych z prędkością 40 km/godz.dla samochodów i pojazdów jednośladowych), utrzymanie pojazdu w odpowiedniej sprawności technicznej, stosowanie się do znaków ostrzegawczych, nakazu, zakazu w rejonach prowadzonych prac remontowych, zwracanie szczególnej uwagi na poruszających się pieszych, poruszanie się ze szczególną ostrożnością w miejscach przykrytych wodą po opadach, miejscach oblodzonych, używanie sygnalizacji świetlnej, zabezpieczanie i właściwe oznakowanie pojazdu w przypadku nagłej awarii |
| 2. | Poruszanie się rowerem, motocyklem, motorowerem | zderzenie z innym pojazdem (samochodem, wózkiem jezdniowym, taborem kolejowym, pojazdem uprzywilejowanym, itp.), potrącenie pieszego, najechanie na przeszkodę (dziura w jezdni, studzienka, roboty drogowe, miejsca przykryte wodą po opadach, itp.), najechanie na szlaban (brama, przejazdy kolejowe), nagła awaria pojazdu | poruszanie się po drogach zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym, w tym obowiązujące w ArcelorMittal (po drogach ogólnodostępnych z prędkością 40 km/godz.dla samochodów i pojazdów jednośladowych, utrzymanie pojazdu w odpowiedniej sprawności technicznej, stosowanie się do znaków ostrzegawczych, nakazu, zakazu w rejonach prowadzonych prac remontowych, zwracanie szczególnej uwagi na poruszających się pieszych, poruszanie się ze szczególną ostrożnością w miejscach przykrytych wodą po opadach, miejscach oblodzonych, używanie kamizelki ostrzegawczej z elementami odblaskowymi, zakaz jazdy po chodnikach, w przypadku braku możliwości korzystania z jezdni kierujący powinien prowadzić rower po chodniku, używanie sygnalizacji świetlnej, zabezpieczanie i właściwe oznakowanie pojazdu w przypadku nagłej awarii |
| 3. | Poruszanie się wózkiem jezdniowym (akumulatorowym) | zderzenie z innym pojazdem (samochodem, rowerem, motocyklem, taborem kolejowym, pojazdem uprzywilejowanym, itp.), potrącenie pieszego, najechanie na przeszkodę (dziura w jezdni, studzienka, roboty drogowe, miejsca przykryte wodą po opadach, itp.), najechanie na szlaban (brama, przejazdy kolejowe), używanie kamizelki ostrzegawczej z elementami odblaskowymi, kasku ochronnego, nagła awaria pojazdu | poruszanie się po drogach zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym, w tym obowiązujące w ArcelorMittal (po drogach ogólnodostępnych z prędkością 10 km/godz. dla wózków jezdniowych), utrzymanie pojazdu w odpowiedniej sprawności technicznej, stosowanie się do znaków ostrzegawczych, nakazu, zakazu w rejonach prowadzonych prac remontowych, zwracanie szczególnej uwagi na poruszających się pieszych, poruszanie się ze szczególną ostrożnością w miejscach przykrytych wodą po opadach, miejscach oblodzonych, używanie kamizelki ostrzegawczej z elementami odblaskowymi, kasku ochronnego, używanie sygnalizacji świetlnej, zabezpieczanie i właściwe oznakowanie pojazdu w przypadku nagłej awarii |
| 4. | Poruszanie się pieszo | wejście na jezdnię pod nadjeżdżający pojazd, najechanie przez pojazd podczas przechodzenia przez jezdnię, najechanie przez tabor kolejowy podczas przechodzenia przez tory, potknięcie, poślizgnięcie, związane z prowadzonymi pracami remontowymi na drogach i w pasie jezdni | poruszanie się po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych dla pieszych (chodnikach, w przypadku braku chodnika lewą stroną jezdni), przechodzenie przez jezdnie w wyznaczonych miejscach, zakaz przechodzenia przez tory kolejowe podczas przejazdu taboru kolejowego, zachowanie ostrożności podczas poruszania się po szlakach komunikacyjnych oblodzonych, pokrytych wodą po opadach |
| 5. | Parkowanie | kolizje podczas parkowania i wyjeżdżania z parkingu, potrącenie pieszego podczas wyjeżdżania z parkingu oraz cofania, nagła awaria pojazdu. | parkowanie zgodne z przepisami ruchu drogowego, parkowanie pojazdów wyłącznie w miejscach wyznaczonych (oznakowanych), zachowanie ostrożności i wykonywanie bezpiecznych manewrów podczas parkowania, używanie sygnalizacji świetlnej, zakaz zatrzymywania się i postoju na drogach pożarowych, zabezpieczanie i właściwe oznakowanie pojazdu w przypadku nagłej awarii. |
| 6. | Skrajnie torów kolejowych (zarys, poza który nie mogą wystawać żadne elementy taboru) | - potrącenia przez tabor kolejowy | - oznakowanie znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi, - zachowanie bezpiecznej odległości od przejeżdżającego taboru kolejowego, - zakaz przechodzenia przez tory kolejowe w miejscach, niedozwolonych i tuż przed jadącym taborem kolejowym |
| 7. | Instalacje do rozładunku, składowania, przesyłu, przygotowania i dawkowania substancji niebezpiecznych | - oparzenia chemikaliami | - oznakowanie znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi stref niebezpiecznych, - prace wykonywane przez osoby uprawnione i zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, - prawidłowy stan techniczny instalacji. |
| 8. | Strefy gazowo - niebezpieczne | - zatrucie gazem | - oznakowanie stref gazowo – niebezpiecznych, - wykonywanie prac tylko przez osoby uprawnione, wyposażone w środki ochrony indywidualnej niezbędne w danej strefie i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, - zakaz wchodzenia w rejony stref osobom postronnym, nieupoważnionym |
| 9. | Zbiorniki, studzienki odwadniające i kanalizacyjne, kanały kablowe | - wpadnięcie do studzienki, kanału, - zatrucie gazem, - niedotlenienie, - porażenie prądem | - oznakowanie studzienek i kanałów znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi, - właściwa organizacja pracy, stosowanie środków ochrony indywidualnej, pomiary stężeń gazów i tlenu przed wejściem do komór, studzienek, - wykonywanie prac przez osoby uprawnione, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, - utrzymywanie prawidłowego stanu technicznego studzienek (włazy, przykrycia) |
| 10. | Używanie hydrantów pożarowych podczas akcji gaśniczej | - potrącenie przez wóz strażacki, - kolizja drogowa | - zachowanie podczas akcji gaśniczej zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego |
| 11. | Załadunek i rozładunek towarów w rejonach magazynu, składowiska odpadów | - kolizja drogowa, - potrącenie przez środki transportu uczestniczące w pracach rozładunkowych, - uderzenie, przygniecenie przez materiały | - oznakowanie i zabezpieczenie rejonu na okres wykonywania prac transportowych, - wykonywanie prac przez osoby uprawnione, posiadające niezbędne uprawnienia (np. uprawnienia hakowego, obsługi wózka) |
| 12. | Dźwigi, zwyżki, koparki | - kolizje drogowe, - uderzenia przez elementy pracujących urządzeń (np. wysięgnik dźwigu, łyżka koparki, kosz zwyżki), - uderzenia przez transportowane materiały | - wydzielenie i oznakowanie rejonu prac, - zachowanie bezpiecznej odległości od pracujących maszyn, - wykonywanie prac przez osoby uprawnione |
| 13. | Załadunek żużla i popiołu | - kolizje drogowe, - zapylenie | - oznakowanie informacyjne rejonów załadunku, - obsługa suwnicy przez osoby uprawnione, - zakaz przebywania osób postronnych w rejonach wykonywanych prac załadunkowych |
| 14. | Zwałowarka, ładowarka, wywrotnica | - potrącenie przez pracujące urządzenia, - upadek na kraty wywrotnicy | - obsługa przez osoby uprawnione, - używanie sygnalizacji ostrzegawczej, - zakaz przebywania w rejonach pracy urządzeń osobom postronnym lub nieupoważnionym |
| 15. | Zewnętrzna stacja redukcyjna wodoru | - wybuch wodoru | - obsługa przez osoby uprawnione, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, - zakaz palenia i używania otwartego ognia, narzędzi iskrzących |

- Tymczasowe przepustki osobowe dla pracowników firm zewnętrznych.

- Firma zewnętrzna posiadająca podpisaną umowę lub zlecenie z TAURON Ciepło S.A. zobowiązana jest do przygotowania pisma na własnym druku firmowym do Biura BHP i Ochrony ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i sporządzenia wykazu uprawnionych do otrzymania przepustki wg wzoru wykazanego w załączniku nr 10 do Regulaminu.

Pismo powinno zawierać następujące elementy:

- cel wydania przepustki,

- rodzaj wykonywanej pracy,

- miejsce wykonywanej pracy,

- odpowiednio uzupełnioną klauzulę: „W okresie od 	 do 	 realizując zadania

określone w umowie/zleceniu nr	wykonywane przez nas prace będą odbywały

się wyłącznie na Terenie Spółki”,

- podpis Prezesa/Właściciela danej firmy lub innej osoby nadzorującej pracę firmy zewnętrznej.

- Przedstawiciel firmy ubiegającej się o przepustki zobowiązany jest do otrzymania potwierdzenia od Właściwego kierownika jednostki organizacyjnej o istniejącej współpracy zgodnie z umową/zleceniem.

- Potwierdzone pismo oraz wykaz, o których mowa w ust. 1, należy przekazać do Biura BHP i Ochrony ArcelorMittal Poland S.A. celem dalszego załatwienia sprawy.

- Dla firm wykonujących jednodniowe serwisy sprzętu, maszyn itp., realizowane na terenie Spółki, dokumenty, o których mowa w ust. 1, nie są wymagane.

- Przepustka ważna jest przez okres 6 miesięcy od daty jej wydania, z możliwością przedłużenia terminu ważności.

- Osoby posiadające przepustkę osobową zobowiązane są ją zwrócić w punkcie kontrolnym w ostatnim dniu ważności przepustki.

- Kierownicy jednostek organizacyjnych współpracujących z firmami zewnętrznymi, zobowiązani są do poinformowania wyżej wymienionych o zasadach postępowania w przypadku ubiegania się o przepustki osobowe.

- Zasady przedstawione w rozdz. VIII obowiązują również studentów i uczniów odbywających praktyki zawodowe.

W tym przypadku odpowiedzialnym za realizację czynności związanych z uzyskaniem przepustki jest Biuro Kadr, które realizuje czynności zgodnie z pkt II niniejszego Regulaminu.

##### Przepustki na wjazd samochodami osobowymi dla firm zewnętrznych.

- Firma zewnętrzna posiadająca podpisaną umowę lub zlecenie z TAURON Ciepło S.A. zobowiązana jest do przygotowania pisma na własnym druku firmowym do Biura BHP i Ochrony ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza.

Pismo powinno zawierać następujące elementy:

- cel wydania przepustki,

- rodzaj wykonywanej pracy,

- miejsce wykonywanej pracy,

- odpowiednio uzupełnioną klauzulę: „W okresie od 	 do 	 realizując zadania

określone w umowie/zleceniu nr	wykonywane przez nas prace będą odbywały

się wyłącznie na Terenie Spółki”,

- podpis Prezesa/Właściciela/Pełnomocnika lub innej osoby nadzorującej pracę firmy zewnętrznej.

Ponadto należy wypełnić wniosek zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu, który wymaga potwierdzenia współpracy przez Właściwego kierownika jednostki organizacyjnej.

- Pismo i wypełniony wniosek/wnioski, o których mowa w ust. 1, przedstawiciel firmy zewnętrznej przekazuje do Biura BHP i Ochrony ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza.

W celu odebrania przepustki na wjazd prywatnym samochodem osobowym dla firm zewnętrznych konieczna jest obecność zainteresowanych w Biurze BHP i Ochrony ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza.

- Przedstawiciel firmy zewnętrznej, który otrzymał przepustkę na wjazd prywatnym samochodem osobowym zobowiązany jest do zapoznania się z Kartą oceny ryzyka dotyczącą poruszania się po drogach ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i Terenie Spółki stanowiącą załącznik nr 5 do Regulaminu oraz do podpisania oświadczenia pracownika zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu.

Podpisane oświadczenia pracowników firm zewnętrznych przechowywane są w Biurze Administracji.

Na podstawie zgromadzonych oświadczeń Biuro Administracji prowadzi rejestr pracowników firm zewnętrznych posiadających przepustki na wjazd.

- Przedstawiciel firmy zewnętrznej posiadający przepustkę na wjazd prywatnym samochodem osobowym zobowiązany jest do jej zwrotu do Biura BHP i Ochrony w przypadku:

- zakończenia terminu ważności przepustki na wjazd prywatnym samochodem osobowym,

- utraty uprawnień do posiadania przepustki osobowej.

- Kierownicy jednostek organizacyjnych współpracujących z firmami zewnętrznymi zobowiązani są do poinformowania wyżej wymienionych o zasadach postępowania w przypadku ubiegania się o przepustkę na wjazd samochodem osobowym oraz

o	ewentualnym ograniczeniu/braku miejsc parkingowych (o czym mowa w rozdziale XIII), co może skutkować odmową w zakresie wydania przepustki.

- Zasady przedstawione w rozdz. IX obowiązują również studentów i uczniów odbywających praktyki zawodowe.

W tym przypadku odpowiedzialnym za realizację czynności związanych z uzyskaniem przepustki jest Biuro Administracji.

- Przepustki na wjazd samochodami dostawczymi i ciężarowymi dla firm zewnętrznych.

Wydawanie przepustek na wjazd samochodami dostawczymi i ciężarowymi dla firm zewnętrznych następuje zgodnie z zasadami postępowania przedstawionymi w rozdz. IX niniejszego Regulaminu.

- Wjazd samochodami ciężarowymi lub dostawczymi firm zewnętrznych, współpracujących z TAURON Ciepło S.A., wraz z narzędziami lub materiałami.

- Pracownik bezpośrednio zaangażowany we współpracę z firmą zewnętrzną, która w ramach umowy lub zlecenia będzie dostarczać na Teren Spółki materiały lub narzędzia wypełnia druk, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu.

- Druk podpisany przez Właściwego kierownika jednostki organizacyjnej należy przekazać do Punktu kontrolnego bramy towarowej zlokalizowanej na terenie spółki ArcelorMittal Polska S.A.

- Na podstawie druku, o którym mowa w ust. 1 i 2 oraz stosownego oświadczenia (dostępnego w punkcie kontrolnym bramy towarowej), wypełnionego przez osobę wwożącą/wywożącą materiały, wystawiane jest pozwolenie na przejazd samochodem ciężarowym lub dostawczym wraz z narzędziami lub materiałami przez Punkt kontrolny bramy towarowej.

- Jednorazowe przepustki osobowe dla przedstawicieli firm zewnętrznych prowadzących współpracę z TAURON Ciepło S.A., zapraszanych do prowadzenia rozmów i negocjacji lub przybywających do siedziby na Terenie Spółki z innych uzasadnionych powodów.

- Pracownik zapraszający osoby z zewnątrz do siedziby na Terenie Spółki ma obowiązek dostarczyć do Biura Administracji wypełnione pozwolenie na wjazd, którego wzór stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu, zaakceptowany i podpisany przez jednego z Kierowników jednostki organizacyjnej, znajdującej się na Terenie Spółki.

Akceptowanie i składanie podpisów na drukach pozwoleń na wjazd przez inne osoby, nie wymienione powyżej jest zabronione.

- Po wykonaniu czynności opisanych w ust. 1 pracownik Biura Administracji przekazuje pozwolenie poprzez wysłanie faxu do biura przepustek przy punkcie kontrolnym bramy głównej ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza (do godz.1400- dotyczy dni roboczych), gdzie sporządzana jest przepustka uprawniająca do wjazdu.

- Realizację czynności związanych z wypełnieniem i przekazaniem faxem pozwolenia na wjazd dla osób przybywających na zaproszenie Dyrektora Departamentu/Dyrektora Zakładu wykonuje pracownik Biura Administracji. Pozwolenia podpisywane są przez Dyrektorów.

- W przypadku zaproszenia osób z zewnątrz, które będą przebywały na Terenie Spółki podczas trwania drugiej i trzeciej zmiany, wszystkie czynności związane z pozwoleniem na wjazd realizuje zainteresowany pracownik w godzinach pracy Biura Administracji, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1.

Ponadto wyżej wymieniony pracownik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Kierownika zmiany o planowanym przybyciu osób z zewnątrz oraz określeniu celu wjazdu, rodzaju i miejscu wykonywanych czynności.

Wymienione w niniejszym ust. pozwolenie na wjazd pracownik Biura Administracji przekazuje poprzez wysłanie faksu do biura przepustek przy punkcie kontrolnym bramy głównej ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza (do godz. 1400- dotyczy dni roboczych) lub do dowódcy zmiany Służby ochrony (dotyczy dni roboczych - od godz.1400 do 1500).

- W przypadku nagłej konieczności wjazdu na Teren Spółki, podczas trwania drugiej i trzeciej zmiany, przez osoby z zewnątrz zgodę na wjazd wydaje kierownik zmiany. Wypełnione pozwolenie należy dostarczyć bezpośrednio do Punktu kontrolnego bramy głównej (dotyczy dni roboczych - po godzinie 1500 oraz sobót, niedziel i dni wolnych od pracy).

- Pracownik zapraszający osoby z zewnątrz do siedziby na Terenie Spółki ma obowiązek wyznaczyć opiekuna, który będzie zobowiązany do odbioru gości z Punktu kontrolnego i wprowadzenia ich na Teren Spółki, przebywania z nimi przez cały czas pobytu, a po zakończeniu wizyty do wyprowadzenia gości poza Teren Spółki, do Punktu kontrolnego. Opiekun musi być pracownikiem TAURON Ciepło S.A. i posiadać przy sobie osobową przepustkę stałą.

Czynności przedstawione powyżej realizowane są w przypadku wystąpienia potrzeby wyznaczenia opiekuna, określonej przez Szefa Ochrony Obiektów ArcelorMittal Poland

S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza.

- Interesant (osoba zapraszana z zewnątrz) zobowiązana jest do zwrócenia przepustki jednorazowej (z potwierdzonym pobytem) do Punktu kontrolnego bramy głównej, o czym zostaje poinformowana przez osobę odpowiedzialną za jego wejście.

##### Organizacja miejsc parkingowych na Terenie Spółki.

- Na Terenie Spółki, będącym w użytkowaniu wieczystym TAURON Ciepło S.A. wyznaczone są parkingi z miejscami postojowymi. Każdy parking i miejsce parkingowe posiada numer porządkowy. Parkingi zostały opatrzone znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi (zgodnie z kodeksem ruchu drogowego), z przeznaczeniem dla:

- Członków Zarządu Spółki/Dyrektorów

- samochodów służbowych Spółki,

- Kierowników jednostek organizacyjnych,

- pracowników Spółki,

- przedstawicieli firm zewnętrznych posiadających przepustkę na wjazd samochodem osobowym/dostawczym/ciężarowym,

- gości.

Mapa terenu z naniesionymi parkingami i ich numeracją stanowi załącznik nr 13 do Regulaminu.

- Pracownik TAURON Ciepło S.A./przedstawiciel firmy zewnętrznej, który otrzymał przepustkę na wjazd samochodem osobowym/dostawczym/ciężarowym/motocyklem zobowiązany jest do stawienia się do Biura Administracji celem przydziału miejsca parkingowego oraz otrzymania etykiety - zezwolenia na parkowanie pojazdem na Terenie Spółki, zawierającym nr rejestracyjny pojazdu danego pracownika TAURON Ciepło S.A./przedstawiciela firmy zewnętrznej i stanowisko (nr parkingu i nr miejsca postojowego).

- Wzór etykiety - zezwolenia na parkowanie pojazdem dla pracowników Spółki stanowi załącznik nr 14 do Regulaminu.

- Wzór etykiety - zezwolenia na parkowanie pojazdem dla przedstawicieli firm zewnętrznych stanowi załącznik nr 15 do Regulaminu.

- Osoba przybywająca do siedziby na Terenie Spółki na zaproszenie otrzymuje etykietę - zezwolenie na parkowanie pojazdem na Terenie Spółki od:

- pracownika Biura Administracji w przypadku przybycia na zaproszenie Dyrektora,

- pracownika jednostki organizacyjnej, w której realizowana jest wizyta.

Etykieta jest dostępna do pobrania w danym dniu w Biurze Administracji.

- Po zakończeniu rozmów, negocjacji itp. etykieta jest zwracana do Biura Administracji przez pracownika jednostki organizacyjnej, realizującej przypisane do niej merytorycznie zadania dotyczące realizowanej wizyty lub przez opiekuna. Wzór etykiety oznaczonej napisem „GOŚĆ” stanowi załącznik nr 16 do Regulaminu.

- Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do pozyskiwania od Biura Administracji informacji na temat ilości wolnych miejsc parkingowych.

##### Zasady przejazdu przez Punkt kontrolny i parkowania na Terenie Spółki.

- Przy przekraczaniu Punktu kontrolnego - kierujący pojazdem (pracownik TAURON Ciepło S.A./przedstawiciel firmy zewnętrznej) zobowiązany jest do okazania:

- przepustki osobowej i przepustki na wjazd samochodem osobowym/dostawczym/ciężarowym/rowerem/motorowerem/motocyklem,

- w razie konieczności dokumentu tożsamości, wnętrza pojazdu i zawartości bagażnika.

- Trasa przejazdu od Punktu kontrolnego do miejsca wyznaczonego do parkowania jest ściśle określona i przedstawiona na mapie drogi dojazdowej stanowiącej załącznik nr 13 do Regulaminu. Przejazd poza wyznaczoną trasą lub poruszanie się pojazdem po terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza skutkuje odebraniem na stałe przepustki na wjazd. Odstępstwo od tej zasady stanowi ruch pojazdem w celach służbowych.

- Kierujący pojazdem zobowiązany jest do parkowania w wyznaczonym dla niego miejscu.

- Obowiązkiem kierującego jest umieszczenie etykiety - zezwolenia na parkowanie za przednią szybą samochodu lub przymocowanie etykiety do motocykla w sposób uniemożliwiający jej usunięcie.

- W przypadku, gdy wyznaczone dla pracownika TAURON Ciepło S.A./przedstawiciela firmy zewnętrznej miejsce parkingowe jest zajęte przez pojazd osoby nieuprawnionej należy zgłosić ten fakt do Biura Administracji. Do czasu wyjaśnienia sprawy pracownik Biura Administracji kieruje pojazd na zastępcze miejsce parkingowe, przekazując jednocześnie kierującemu pojazdem etykietę - zastępcze miejsce parkingowe zgodną ze wzorem wg załącznika nr 17 do Regulaminu.

- Parkowanie, pozostawianie pojazdu poza miejscem do tego wyznaczonym skutkuje założeniem blokady/odholowaniem na parking strzeżony poza teren ArcelorMittal Poland

S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i Teren Spółki na koszt właściciela/kierowcy pojazdu oraz odebraniem na stałe przepustki na wjazd samochodem osobowym/dostawczym/ciężarowym/motocyklem.

Odstępstwem od tej zasady jest nagła awaria pojazdu uniemożliwiająca uruchomienie pojazdu.

- Parkowanie rowerów i motorowerów odbywa się w wyznaczonych do tego miejscach.

- Zabrania się parkowania pojazdów:

- na drogach poza miejscami do tego wyznaczonymi,

- na przystankach przewozów pracowniczych,

- w miejscach niebezpiecznych lub w strefach kontrolowanych (np. w obszarach skrajni torów kolejowych, obok dźwigów, hydrantów przeciwpożarowych, miejsc wysyłki towarów, itp ).

- Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących współpracę z przedstawicielami firm zewnętrznych zobowiązani są do ich zapoznania z zasadami przejazdu przez Punkt kontrolny i parkowania na terenie Spółki w miejscach przedstawionych na mapie terenu wykazanych w załączniku nr 13 do Regulaminu.

##### Ruch wewnątrzzakładowy na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i Terenie Spółki.

- Ruch wewnątrzzakładowy dotyczy poruszania się pojazdów po:

- drogach posiadających status dróg niepublicznych ogólnodostępnych,

- drogach niepublicznych wewnętrznych zlokalizowanych na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i Terenie Spółki,

- parkingach.

- Drogi wewnętrzne dzielimy na:

- ogólnohutnicze,

- wewnątrzwydziałowe,

- będące na majątku TAURON Ciepło S.A.

- Na wszystkich drogach obowiązuje ograniczenie prędkości w zależności od rodzaju drogi, dlatego pojazdy mogą poruszać się z dopuszczalną prędkością w przypadku:

- dróg niepublicznych ogólnodostępnych i dróg ogólnohutniczych:

- do 40 km/h - dla samochodów i pojazdów jednośladowych,

- do 10 km/h - dla wózków jezdniowych i pojazdów specjalistycznych,

- dróg i placów wewnątrzwydziałowych:

- do 20 km/h - dla samochodów i pojazdów jednośladowych,

- do 10 km/h - dla wózków jezdniowych i pojazdów specjalistycznych,

- dróg wewnątrz hal:

- do 10 km/h - dla samochodów,

- do 5 km/h - wózków jezdniowych i pojazdów specjalistycznych.

- Kierowca i wszyscy pasażerowie pojazdów w czasie jazdy mają obowiązek każdorazowego zapinania pasów bezpieczeństwa, w które wyposażony jest dany pojazd.

- Używanie pojazdów do holowania sprzętu jest zabronione, za wyjątkiem pojazdów do tego technicznie przystosowanych.

- Podczas kierowania pojazdem zabrania się:

- palenia tytoniu,

- korzystania z telefonów komórkowych, chyba że kierujący pojazdem używa zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

- Eksploatowane pojazdy muszą posiadać niezbędne wyposażenie, w tym między innymi sprawne oświetlenie, hamulce i sygnał dźwiękowy.

- Podczas jazdy pojazdem obowiązuje bezwzględny nakaz używania właściwych świateł.

- Zobowiązuje się wszystkich kierujących pojazdami do przestrzegania zasady absolutnego pierwszeństwa dla ruchu kolejowego oraz konieczności zatrzymywania pojazdu przed oznakowanym przejazdem kolejowym.

- Rowery poruszające się po terenie powinny być wyposażone:

- z przodu - w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,

- z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające,

- w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,

- w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

- Każdy użytkownik roweru lub motoroweru zobowiązany jest do używania w czasie jazdy kamizelki ostrzegawczej z elementami odblaskowymi.

- Zabrania się jazdy rowerem, motorowerem oraz motocyklem wewnątrz hal.

- Z uwagi na brak ścieżek rowerowych, dopuszcza się możliwość jazdy rowerem po drogach wewnętrznych na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i terenie Spółki, z zachowaniem szczególnej ostrożności. W przypadku braku możliwości korzystania przez kierującego rowerem z jezdni, kierujący powinien prowadzić rower po chodniku.

- Z uwagi na bezpieczeństwo zabrania się wjeżdżania pojazdami do hal produkcyjnych, za wyjątkiem pojazdów dokonujących dostaw lub odbioru materiałów bądź wyrobów, a także pojazdów specjalistycznych wykonujących prace w halach produkcyjnych. Kierowcy wyżej wymienionych pojazdów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązków wynikających z przyjętych w TAURON Ciepło S.A. zasad bhp w tym zakresie.

- Ruch pojazdów w halach odbywa się po wyznaczonych pasach ruchu, a w szczególnych przypadkach np. w czasie prowadzenia remontu dopuszcza się podjazd pojazdu w pobliże remontowanych urządzeń.

- Na drogach pożarowych obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju.

- Ruch pieszych odbywa się po chodnikach, a przejście przez drogi - po estakadach lub w miejscach do tego wyznaczonych.

- Do kontroli ruchu drogowego upoważnieni są:

- policja,

- straż miejska,

- Służba ochrony,

- upoważnieni pracownicy Biura BHP i Ochrony ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza.

- Wszyscy użytkownicy dróg zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i stosowania się do poleceń organów kontrolujących.

- Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego skutkować będzie utratą uprawnień do wjazdu i poruszania się pojazdem po terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i terenie Spółki, jak również traktowane będzie, jako naruszenie obowiązków pracowniczych wynikających z przepisów bhp i karane w sposób przewidziany w Kodeksie pracy.

- Służba ochrony i pracownicy Biura BHP i Ochrony ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza upoważnieni są do zatrzymywania dokumentów uprawniających do wjazdu i poruszania się pojazdem po terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i terenie Spółki w przypadku stwierdzenia złamania przepisów ruchu drogowego.

- Niniejsze zasady nie zastępują ogólnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego.

- Zasady przewozu ładunków.

- kierujący pojazdem zgłaszający się po odbiór zamówionego towaru winien posiadać przy sobie dokumenty określające masę własną pojazdu (masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilości nominalnych, bez kierującego), dopuszczalną ładowność (największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu) lub dopuszczalną masę całkowitą (największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze). W przypadku planowania przewozów ponadnormatywnych powinien również posiadać zezwolenie specjalne na przewóz,

- kierujący pojazdem podpisem na dowodzie dostawy lub innym dokumencie obrotu materiałowego potwierdza fakt odbioru ładunku, poprawności jego rozmieszczenia i zabezpieczenia na pojeździe oraz sprawdzenie wagi brutto pojazdu,

- na emitowanych dowodach dostawy lub innych dokumentach obrotu materiałowego wysyłający umieszcza zapis (oświadczenie odbierającego towar) „Rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku na pojeździe jest prawidłowe, waga brutto pojazdu nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej i nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę oraz nie narusza stateczności pojazdu”.

Osoby prowadzące współpracę z przedstawicielami firm zewnętrznych zobowiązane są do ich zapoznania z zasadami przewozu ładunków.

##### Postanowienia końcowe.

- Na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i Terenie Spółki zabrania się:

1) wwożenia/wnoszenia alkoholu oraz wejścia w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości,

wwożenia/wnoszenia narkotyków lub innych środków odurzających oraz przebywania po użyciu narkotyków lub innych środków odurzających,

- spożywania alkoholu, używania narkotyków lub innych środków odurzających,

- stawienia się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu narkotyków lub innych środków odurzających,

- wnoszenia i wynoszenia materiałów bez wymaganych dokumentów,

- wchodzenia i wychodzenia na podstawie nieważnej przepustki osobowej stałej lub tymczasowej,

nieprzestrzegania postanowień Regulaminu, zasad ruchu drogowego, przepisów p.poż., zasad bhp, Regulaminu pracy,

- niewykonywania poleceń pracownika Służby ochrony w zakresie realizowanych przez niego obowiązków służbowych.

Usiłowanie dokonania lub dokonanie wyżej wymienionych naruszeń skutkuje odebraniem przepustki osobowej i zakazem wstępu na teren ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i Teren Spółki na okres do 5 lat.

Stwierdzenie naruszenia następuje na podstawie meldunków przekazanych przez Służbę ochrony.

- Od decyzji, o której mowa w ust. 1 przysługuje tryb odwoławczy, który rozpatruje - na pisemny wniosek Prezesa Zarządu-Dyrektora Naczelnego lub innej osoby upoważnionej

- Szef Ochrony Obiektów ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza, a w przypadku jego negatywnej decyzji - Dyrektor Biura BHP i Ochrony ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza.

Złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji zakazu wstępu.

- Na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i Terenie Spółki zabrania się:

- wjazdu lub wyjazdu na podstawie nieważnej przepustki na wjazd,

- wjazdu lub wyjazdu pojazdem innym niż wymieniony w przepustce na wjazd,

- wjazdu lub wyjazdu przez osobę inną niż wymieniona w przepustce na wjazd,

- wwożenia lub wywożenia materiałów bez wymaganego dokumentu,

- nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym, przepisów bhp, przepisów p.poż.

- innych obowiązujących uregulowań,

- niezastosowania się do poleceń pracownika Służby ochrony w zakresie wykonywanych przez niego obowiązków służbowych,

- kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, po użyciu narkotyków lub innych środków odurzających.

Usiłowanie dokonania lub dokonanie wyżej wymienionych naruszeń skutkuje odebraniem przepustki na wjazd.

- W przypadkach szczególnych, uzasadnionych udokumentowanymi okolicznościami - potwierdzonymi przez Prezesa Za rząd u-Dy rektora Naczelnego lub inną osobę upoważnioną, po rozpatrzeniu przez Biuro BHP i Ochrony ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza - przepustka na wjazd może być wydana ponownie z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, 6, 7.

- Biuro BHP i Ochrony ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza ustala datę zwrotu zatrzymanej przepustki na wjazd biorąc pod uwagę rodzaj wykroczenia, potencjalne skutki stworzonego zagrożenia oraz inne okoliczności zdarzenia.

- W przypadku, gdy naruszenie przepisów ujętych w ust. 3. pkt od 1) do 6) stwierdzono po raz pierwszy przepustka na wjazd zatrzymywana jest na miesiąc. W przypadku powtórnego przekroczenia przepisów przepustka na wjazd zatrzymywana jest na trzy miesiące. Trzecie przekroczenie przepisów skutkuje zatrzymaniem zezwolenia na czas nie określony.

- Naruszenie przepisów ujętych w ust. 3. pkt 7) skutkuje zatrzymaniem przepustki na wjazd na czas nie określony.

- Od decyzji, o której mowa w ust. 5 przysługuje tryb odwoławczy, który rozpatruje Szef Ochrony Obiektów ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza. W przypadku negatywnej decyzji Szefa Ochrony Obiektów ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza przysługuje odwołanie do Dyrektora Biura BHP i Ochrony ArcelorMittal Poland

S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza. Złożenie odwołania nie wstrzymuje decyzji dotyczącej odebrania przepustki.

- Na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej i Terenie Spółki zabrania się:

- wnoszenia lub wwożenia broni oraz środków służących do obezwładniania osób za pomocą środków chemicznych, ładunków elektrycznych i innych źródeł energii, a także broni białej,

- wnoszenia lub wwożenia materiałów wybuchowych,

- wnoszenia lub wwożenia innych materiałów i przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi jest zabronione.

- Zakaz, o którym mowa w ust. 9 nie dotyczy osób, które wnoszą lub wwożą materiały wybuchowe lub inne materiały niebezpieczne na podstawie umów zawartych ze Spółką oraz posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub świadczenia usług z użyciem broni, materiałów wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych.

- Materiały/substancje niebezpieczne są przewożone przez teren ArcelorMittal S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i teren Spółki wyznaczoną do tego celu trasą, zgodnie ze stosownym wykazem dróg zakładowych, po których może odbywać się transport niebezpiecznych substancji chemicznych.

- Za naruszenie przepisów niniejszego zarządzenia - dokonujący naruszenia odpowiada osobiście.

Wyciąg z Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dla ZW Nowa w Dąbrowie Górniczej Al. Piłsudskiego 92.

# Rozdział V. Wykaz miejsc pracy oraz przestrzeni, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa

## 1. Wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem gazu

Miejsca pracy oraz przestrzenie zagrożone wybuchem zostały sklasyfikowane przez określenie stref na podstawie prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfer wybuchowych w oparciu o wymagania normy PN-EN 60079-10-1:2016-02 Atmosfery wybuchowe -- Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -- Gazowe atmosfery wybuchowe.

| Lp. | Opis | Usytuowanie | Stopień emisji1) | Rodzaj substancji2) | Temp. i ciśnienie pracy | Stan3) | Rodzaj4) | Stopień | Dyspozycyjność | Rodzaj strefy | Zasięg strefy [m] | Uwagi i inne odpowiednie informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | oC | MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *) | Estakada nr 1 i 1A. Rurociąg gazu ziemnego. | wyloty zaworów wydmuchowych DN 50 | P | gaz ziemny | otoczenia | otoczenia | G | N, A | średni | dostateczna | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotu rur wydmuchowych |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 - będące połączeniem kuli o promieniu 6,5 m i stożka o promieniu podstawy 8,8 m występujące ponad wylotami rur wydmuchowych |  |
|  |  |  | wyloty zaworów wydmuchowych DN 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotu rur wydmuchowych |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 - będące połączeniem kuli o promieniu 13,0 m i stożka o promieniu podstawy 17,5 m występujące ponad wylotami rur wydmuchowych |  |
|  |  |  | nieszczelności armatury, połączeń urządzeń i rurociągów | S |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem w promieniu 0,25 m wokół połączeń rozłącznych armatury, urządzeń i rurociągów. |  |
| 2 | *) | Estakada nr 1. Rurociąg gazu mieszankowego. | wyloty zaworów wydmuchowych DN 100 | P | gaz mieszankowy | otoczenia | otoczenia | G | N, A | średni | dostateczna | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotu rur wydmuchowych |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem o promieniu 13 m występujące wokół wylotów rur wydmuchowych |  |
|  |  |  | wyloty zaworów wydmuchowych DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotu rur wydmuchowych |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem o promieniu 39 m występujące wokół wylotów rur wydmuchowych |  |
|  |  |  | nieszczelności armatury, połączeń urządzeń i rurociągów, nieszczelności kompensatorów i zaślepek kołnierzowych, odwadniaczy | S |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem w promieniu 0,25 m wokół połączeń rozłącznych armatury, urządzeń i rurociągów. |  |
| 3 | *) | Estakada nr 1. Rurociąg gazu koksowniczego | wyloty zaworów wydmuchowych DN 100 | P | gaz koksowniczy | otoczenia | otoczenia | G | N, A | średni | dostateczna | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotu rur wydmuchowych |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 - będąca połączeniem kuli o promieniu 13,0 m i stożka o promieniu podstawy 17,5 m występująca ponad wylotami rur wydmuchowych |  |
|  |  |  | nieszczelności armatury, połączeń urządzeń i rurociągów, nieszczelności kompensatorów i zaślepek kołnierzowych, odwadniaczy | S |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem w promieniu 0,35 m wokół połączeń rozłącznych armatury, urządzeń i rurociągów. |  |
| 4 | *) | Estakada nr 1. Rurociąg gazu wielkopiecowego. | wyloty zaworów wydmuchowych DN 100 | P | gaz wielkopiecowy | otoczenia | otoczenia | G | N, A | średni | dostateczna | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotu rur wydmuchowych |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem o promieniu 13 m występujące wokół wylotów rur wydmuchowych |  |
|  |  |  | wyloty zaworów wydmuchowych DN 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotu rur wydmuchowych |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem o promieniu 39 m występujące wokół wylotów rur wydmuchowych |  |
|  |  |  | nieszczelności armatury, połączeń urządzeń i rurociągów, nieszczelności kompensatorów i zaślepek kołnierzowych, odwadniaczy | S |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem w promieniu 0,25 m wokół połączeń rozłącznych armatury, urządzeń i rurociągów. |  |
| 5 | *) | Estakada nr 1A. Pomosty zasuw gazu ziemnego do K-6 | nieszczelności armatury, połączeń urządzeń i rurociągów, | S | Gaz ziemny | otoczenia | otoczenia | G | N | średni | dostateczna | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem w promieniu 0,25 m wokół połączeń rozłącznych armatury, urządzeń i rurociągów. |  |
| 6 | *) | Estakada nr 1A. Pomosty zasuw suwakowych gazu wielkopiecowego do K-6 | wyloty zaworów wydmuchowych DN 80 | P | gaz wielkopiecowy | otoczenia | otoczenia | G | N, A | średni | dostateczna | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotu rur wydmuchowych |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem o promieniu 10,5 m występujące wokół wylotów rur wydmuchowych |  |
|  |  |  | wyloty zaworów wydmuchowych DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotu rur wydmuchowych |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem o promieniu 26 m występujące wokół wylotów rur wydmuchowych |  |
|  |  |  | nieszczelności armatury, połączeń urządzeń i rurociągów, nieszczelności kompensatorów i zaślepek kołnierzowych, | S |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem w promieniu 0,30 m wokół połączeń rozłącznych armatury, urządzeń i rurociągów. |  |
| 7 | *) | Estakada nr 1. Pomosty zasuw gazu mieszankowego | wyloty zaworów bezpieczeństwa DN 32 | P | gaz mieszankowy | otoczenia | otoczenia | G | N, A | średni | dostateczna | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotu zaworów bezpieczeństwa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem o promieniu 2,6 m występujące wokół wylotów zaworów bezpieczeństwa |  |
|  |  |  | nieszczelności armatury, połączeń urządzeń i rurociągów, nieszczelności kompensatorów i zaślepek kołnierzowych, | S |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem w promieniu 0,30 m wokół połączeń rozłącznych armatury, urządzeń i rurociągów. |  |
| 8 | *) | Kotły nr 1-5. Pomosty zasuw suwakowych gazu koksowniczego. | wyloty zaworów bezpieczeństwa DN 25 | P | gaz koksowniczy | otoczenia | otoczenia | G | N, A | średni | dostateczna | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotów zaworów bezpieczeństwa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 - będące połączeniem kuli o promieniu 3,3 m i stożka o promieniu podstawy 4,4 m występujące ponad wylotami zaworów bezpieczeństwa |  |
|  |  |  | wyloty zaworów wydmuchowych DN 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotów rur wydmuchowych |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 - będące połączeniem kuli o promieniu 6,5 m i stożka o promieniu podstawy 8,8 m występujące ponad wylotami rur wydmuchowych |  |
|  |  |  | nieszczelności armatury, połączeń urządzeń i rurociągów | S |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem w promieniu 0,40 m wokół połączeń rozłącznych armatury, urządzeń i rurociągów. |  |
| 9 | *) | Kotły nr 1,2,4. Pomosty zaworów głównych i palniki rozpałkowe | wyloty zaworów wydmuchowych DN 50 | P | gaz koksowniczy | otoczenia | otoczenia | G | N, A | wysoki | dostateczna | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotów rur wydmuchowych |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 - będące połączeniem kuli o promieniu 6,5 m i stożka o promieniu podstawy 8,8 m występujące ponad wylotami rur wydmuchowych |  |
|  |  |  | nieszczelności armatury, połączeń urządzeń i rurociągów, nieszczelności kompensatorów i zaślepek kołnierzowych, | S |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2NE | Strefy 2NE**) przylegające bezpośrednio do źródeł emisji stopnia II (połączenia kołnierzowe, armatura przypalnikowa) |  |
| 10 | *) | Kotły nr 1,2 i 4. Pomosty klap pneumatycznych gazu mieszankowego | wyloty zaworów wydmuchowych DN 50 | P | gaz mieszankowy | otoczenia | otoczenia | G | N, A | średni | dostateczna | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotu rur wydmuchowych |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem o promieniu 6,5 m występujące wokół wylotów rur wydmuchowych |  |
|  |  |  | wyloty zaworów wydmuchowych DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotu rur wydmuchowych |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem o promieniu 19,5 m występujące wokół wylotów rur wydmuchowych |  |
|  |  |  | nieszczelności armatury, połączeń urządzeń i rurociągów, | S |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem w promieniu 0,30 m wokół połączeń rozłącznych armatury, urządzeń i rurociągów. |  |
| 11 | *) | Kotły nr 3 i 5. Pomosty na poziomie +12 m | wyloty zaworów wydmuchowych DN 50 | P | gaz mieszankowy | otoczenia | otoczenia | G | N, A | średni | dostateczna | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotu rur wydmuchowych |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem o promieniu 6,5 m występujące wokół wylotów rur wydmuchowych |  |
|  |  |  | nieszczelności armatury, połączeń urządzeń i rurociągów, | S |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem w promieniu 0,40 m wokół połączeń rozłącznych armatury, urządzeń i rurociągów. |  |
| 12 | *) | Kotły nr 3 i 5. Pomosty zasuw suwakowych gazu ziemnego | wylot zaworu bezpieczeństwa DN 15 | P | gaz ziemny | otoczenia | otoczenia | G | N, A | średni | dostateczna | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotów zaworów bezpieczeństwa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 - będące połączeniem kuli o promieniu 2,0 m i stożka o promieniu podstawy 2,6 m występujące ponad wylotami zaworów bezpieczeństwa |  |
|  |  |  | nieszczelności armatury, połączeń urządzeń i rurociągów | S |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem w promieniu 0,35 m wokół połączeń rozłącznych armatury, urządzeń i rurociągów. |  |
| 13 | *) | Kotły nr 3 i 5. Rejon palników | wyloty zaworów wydmuchowych DN 32 | P | gaz koksowniczy, gaz ziemny, gaz wielkopiecowy | otoczenia | otoczenia | G | N, A | wysoki | dostateczna | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotów rur wydmuchowych |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 - będące połączeniem kuli o promieniu 4,2 m i stożka o promieniu podstawy 5,6 m występujące ponad wylotami rur wydmuchowych |  |
|  |  |  | nieszczelności armatury, połączeń urządzeń i rurociągów, | S |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2NE | Strefy 2NE**) przylegające bezpośrednio do źródeł emisji stopnia II (połączenia kołnierzowe, armatura przypalnikowa) |  |
| 14 | *) | Kocioł 6. Pomost głównych zasuw ręcznych gazu ziemnego | wylot zaworu odpowietrzającego DN50 | P | gaz ziemny | otoczenia | otoczenia | G | N, A | średni | dostateczna | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotów zaworów bezpieczeństwa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 - będące połączeniem kuli o promieniu 6,5 m i stożka o promieniu podstawy 8,8 m występujące ponad wylotami zaworów bezpieczeństwa |  |
|  |  |  | nieszczelności armatury, połączeń urządzeń i rurociągów | S |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 zagrożenia wybuchem w promieniu 0,35 m wokół połączeń rozłącznych armatury, urządzeń i rurociągów. |  |
| 15 | *) | Kocioł 6. Instalacja przypalnikowa gazu ziemnego | wyloty zaworów wydmuchowych DN 40 | P | gaz ziemny | otoczenia | otoczenia | G | N, A | wysoki | dostateczna | strefy 1 | strefy 1- w promieniu 1 m wokół wylotów rur wydmuchowych |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2 | strefy 2 - będące połączeniem kuli o promieniu 5,2 m i stożka o promieniu podstawy 7,0 m występujące ponad wylotami rur wydmuchowych |  |
|  |  |  | nieszczelności armatury, połączeń urządzeń i rurociągów, | S |  |  |  |  |  |  |  | strefy 2NE | Strefy 2NE**) przylegające bezpośrednio do źródeł emisji stopnia II (połączenia kołnierzowe, armatura przypalnikowa) |  |
| 16 | *) | Kocioł 6. Instalacja przypalnikowa gazu wielkopiecowego | nieszczelności armatury, połączeń urządzeń i rurociągów, | S | gaz wielkopiecowy | otoczenia | otoczenia | G | N, A | wysoki | dostateczna | strefy 2NE | Strefy 2NE**) przylegające bezpośrednio do źródeł emisji stopnia II (połączenia kołnierzowe, armatura przypalnikowa) |  |
| 17 | *) | Magazyn butli wodorowych | wylot zaworu bezpieczeństwa; nieszczelności na zaworach butli ciśnieniowych oraz na zaworach i połączeniach instalacji gazowej kolektora | P | wodór | otoczenia | otoczenia | G | N, A | średni | dostateczna | strefa 1 | strefa 1 obejmująca wnętrze pomieszczenia. |  |
|  |  |  | nieszczelności na zaworach butli ciśnieniowych oraz na zaworach i połączeniach instalacji gazowej kolektora | S |  |  |  |  |  |  |  | strefa 2 | strefa 2 występująca w odległości 1,5 m od wszelkich otworów stałych wiaty magazynowej |  |
| 18 | *) | Stanowisko wodorowe, | zawór odpowietrzający DN-40 | P | wodór | otoczenia | otoczenia | G | N, A | średni | dostateczna | strefa 1 | strefa 1 w promieniu 1 m wokół wylotu zaworu wydmuchowego |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefa 2 | strefa 2 o zasięgu pionowym 15 m (licząc od wylotu zaworu), na boki ograniczona powierzchnią stożka, którego pobocznica tworzy z pionem kąt 45 stopni, |  |
|  |  |  | nieszczelności na zaworach i złączach instalacji gazowej. Wyloty rurociągów wydmuchowych | S |  |  |  |  |  |  |  | strefa 2 | strefa 2 zagrożenia wybuchem gazu obejmująca wnętrze pomieszczenia stanowiska gazowego powiększona o obszar maszynowni o szerokości na boki 0,9 m i 3,0 m w górę, przylegający do siatki oddzielającej pomieszczenie. |  |
| 19 | *) | Instalacje i urządzenia oleju uszczelniającego | powierzchnia oleju w zbiorniku | P | wodór | otoczenia | otoczenia | G | N, A | wysoki | dostateczna | strefa 2 | strefa 2 zagrożenia wybuchem obejmująca wnętrze zbiornika |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefa 2 | strefa 2 o zasięgu 1 m od wylotu rurociągu oparów DN100 zbiornika oleju wyprowadzonego na dach, |  |
|  |  |  | nieszczelności na zaworach i złączach instalacji gazowej. Wyloty rurociągów wydmuchowych | S |  |  |  |  |  | średni |  | strefa 2 | strefa 2 zagrożenia wybuchem występująca w promieniu 0,70 m wokół połączeń kołnierzowych i gwintowanych armatury oleju uszczelniającego po stronie wodorowej. |  |
| 20 | *) | Generator GTH-63 | nieszczelności na połączeniach kołnierzowych i gwintowanych zasilających generator; łożyska uszczelniające, | S | wodór | otoczenia | otoczenia | G | N, A | średni | dostateczna | strefa 2 | strefa 2 - zagrożenia wybuchem występująca w promieniu 0,45 m wokół połączeń kołnierzowych i gwintowanych armatury generatora oraz uszczelnienia wału generatora, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strefa 2 | strefa 2 - zagrożenia wybuchem występująca w promieniu 1,15 m wokół połączeń kołnierzowych i gwintowanych armatury w zagłębieniu pod generatorem, |  |
| 21 | *) | Instalacja osuszacza wodoru | nieszczelności na połączeniach i zaworach w obrębie osuszacza i rurociągów łączących go z generatorem | S | wodór | otoczenia | otoczenia | G | N, A | wysoki | dostateczna | strefa 2 | strefa 2 - zagrożenia wybuchem występująca w promieniu 0,80 m wokół połączeń kołnierzowych i gwintowanych armatury gazowej |  |
| 22 | *) | Akumulatornie | W pomieszczeniach akumulatorni nie mogą występować strefy zagrożenia wybuchem, ze względu na ciągłą obecność źródeł zapłonu. |  |

## 2. Wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem pyłu

Strefy zagrożenia wybuchem pyłów wyznaczone zostały w oparciu o wymagania normy 
PN-EN 60079-10-2:2015-06 - wersja angielska Atmosfery wybuchowe -- Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni -- Pyłowe atmosfery wybuchowe.

| Lp | Atmosfera wybuchowa | Strefa zagrożenia |
| --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja/ linia technologiczna | Opis | Częstotliwość występowania | Rodzaj | Rodzaj strefy | Zasięg strefy |
| 1 | Instalacja nawęglania - Budynek wywrotnicy wagonowej | Pomieszczenie wywrotnicy wagonowej Zasobnik wywrotnicy wagonowej | Zdarza się, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 21 | Cała przestrzeń zasobnika wraz z obszarem zsypu do zasobnika nad kratą, w ramach kraty w leju zasypowym |
| 2 | Instalacja nawęglania - Budynek wywrotnicy wagonowej | Pomieszczenie wywrotnicy wagonowej | Wyjątkowo, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 22 | Obszar do odległości 1 m od wyznaczonej strefy 21 |
| 3 | Instalacja nawęglania | Podziemny tunel przenośników S-8 i S-9 | Wyjątkowo, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 22 | Obszar w ramach konstrukcji przenośników wzdłuż całej długości przenośników, w pionie- od 0,5m powyżej górnej taśmy do posadzki |
| 4 | Instalacja nawęglania | Przesypy węgla pomiędzy przenośnikami | Zdarza się, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 21 | Wnętrze obudowy przesypu |
| 5 | Instalacja nawęglania | Obszar wokół przesypów węgla | Wyjątkowo, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 22 | Obszar do odległości 1 m wokół przesypu |
| 6 | Galeria kątowa 6-7 | Pomieszczenie przesypu z taśmociągów S-8, S-9 na S-7 i S-6 | Wyjątkowo, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 22 | Obszar wokół przesypu do odległości 1 m |
| 7 | Instalacja nawęglania | Tunel przenośników S-7 i S-6 | Wyjątkowo, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 22 | Obszar w ramach konstrukcji przenośników wzdłuż całej długości przenośników, w pionie- od 0,5m powyżej górnej taśmy do posadzki |
| 8 | Instalacja nawęglania | Leje awaryjne zasypu węgla na taśmy przenośników S-7 i S-6 | Zdarza się, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 21 | Wnętrze leja zasypowego |
| 9 | Instalacja nawęglania | Galeria przenośników S-1 i S-2 | Wyjątkowo, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 22 | Obszar w ramach konstrukcji przenośników wzdłuż całej długości przenośników, w pionie- od 0,5m powyżej górnej taśmy do posadzki |
| 10 | Instalacja nawęglania | Próbobiernie węgla | Zdarza się, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 21 | Przestrzeń wewnętrzna młynka próbobierni |
| 11 | Budynek kotłowni Pomieszczenie nad zasobnikami przykotłowymi | Pomieszczenie nad zasobnikami przykotłowymi Obszar wokół przesypów z przenośników S-1, S-2 na S-3, S-4 | Wyjątkowo, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 22 | Obszar do odległości 2 m wokół przesypów wraz z przestrzenią pomiędzy przesypami |
| 12 | Budynek kotłowni Pomieszczenie nad zasobnikami przykotłowymi | Galeria przenośników S-3, S-4 | Wyjątkowo, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 22 | Cały przekrój galerii od przesypów do odległości 10m wzdłuż biegu taśmy |
| 13 | Budynek kotłowni Pomieszczenie nad zasobnikami przykotłowymi | Galeria przenośników S-3, S-4 | Wyjątkowo, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 22 | W pozostałej części galerii - obszar w ramach konstrukcji przenośników, w pionie- od 0,5m powyżej górnej taśmy do posadzki |
| 14 | Budynek kotłowni Instalacja transportu węgla | Obudowane zsypy węgla z przenośników do zasobników przykotłowych | Zdarza się, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 21 | Wnętrze obudowanego zsypu węgla do zasobnika |
| 15 | Budynek kotłowni | Zasobniki przykotłowe | Zdarza się, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 21 | Przestrzeń wewnętrzna zasobnika, nad powierzchnią węgla |
| 16 | Budynek kotłowni | Przenośnik ślimakowy | Wyjątkowo, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 22 | Przestrzeń wewnętrzna przenośnika |
| 17 | Budynek kotłowni | Młyny wentylatorowe | Stale, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 20 | Przestrzeń wewnętrzna młyna |
| 18 | Budynek kotłowni | Pyłoprzewody | Stale, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 20 | Przestrzeń wewnętrzna pyłoprzewodów |
| 19 | Budynek kotłowni | Pomieszczenie kotła UP120, sala kotłowni | Wyjątkowo, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 22 | Całe pomieszczenie |
| 20 | Budynek kotłowni | Pomieszczenie kotła 6 | Wyjątkowo, w warunkach normalnej pracy | Pył węgla kamiennego | 22 | Całe pomieszczenie |

# Wykaz zagrożeń występujących

# w Zakładzie Wytwarzania Nowa

| Lp | Rodzaj zagrożenia | Źródło zagrożenia. | Stosowane środki zabezpieczające i ochronne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zagrożenie gazowe ( tlenek węgla – CO) | Instalacja gazu wielkopiecowego i koksowniczego, kocioł OPG-230 nr 1-5 i OPG 430 nr 4 | Instalacja ciągłego monitoringu CO. Utrzymanie właściwego stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowych. Znajomość i wykonywanie prac zgodnie z IO/J.004-Instrukcja obsługi instalacji gazowych, zarządzenie nr 42/2002 DG w sprawie bezpieczeństwa i organizacji pracy przy instalacjach i urządzeniach gazowych. Oznakowanie stref gazowo-niebezpiecznych. Aparaty do pomiaru CO. |
| 2 | Zagrożenie wybuchem (tlenek węgla-CO, wodór, pył węglowy) | Sieć gazu wielkopiecowego, koksowniczego i mieszankowego na otwartej przestrzeni. Instalacja gazowa na hali kotłów. Przesypy na mostach skośnych nawęglania, galeria nawęglania-zasobniki młynów węglowych, młyny węglowe, układ transportu pneumatycznego. Zewnętrzna stacja redukcji wodoru, hala generatorów. Pomieszczenie zbior-nika głównego oleju. | Wyposażenie budynku stacji redukcji wodoru i stanowiska wodorowego w hali (TG-7) w system detekcji wodoru z sygnalizacją stężenia wodoru. Stały monitoring CO w hali kotłowni. Tablice informacyjne i ostrzegawcze. Środki ochrony indywidualnej (aparaty tlenowe, maski p/gaz.), przenośne urządzenia do pomiaru stężenia CO. Przegląd instalacji gazowych. |
| 3 | Niedobór tlenu | Prace wewnątrz zbiorników, kanałów, studni, tuneli, rurociągów. | Prace na polecenie pisemne. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Pomiar stężenia tlenu. Zaślepianie instalacji, wentylacja powietrzem. |
| 4 | Hałas | Urządzenia na wydziałach produkcyjnych. | Stosowanie ochronników słuchu. Osłony akustyczne urządzeń. Ograniczenie czasu przebywania w strefach zagrożonych hałasem do minimum. Pomiary hałasu na stanowiskach pracy. |
| 5 | Porażenie prądem elektrycznym | Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne. | Utrzymywanie właściwego stanu technicznego instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Osłony urządzeń i instalacji pod napięciem, uziemienie ochronne, sprzęt ochronny ( drążki izolacyjne, rękawice dielektryczne, dywaniki i chodniki gumowe). Znaki ostrzegawcze.adania psychologiczne, uprawnienia. |
| 6 | Zagrożenie termiczne. | Urządzenia, rurociągi, instalacje. | Izolacja termiczna urządzeń. Środki ochrony indywidualnej (rękawice ochronne). Wytyczne do prowadzenia prac zawarte w instrukcjach obsługi i czynnościowych. Zachowanie bezpiecznej odległości w stosunku do urządzeń emitujących promieniowanie cieplne. |
| 7 | Substancje niebezpieczne: kwas solny, wodorotlenek sodu | Prace związane z rozładunkiem, magazynowaniem, przygotowaniem, dawkowaniem i przesyłem chemikaliów na Oddziale Gospodarki Wodnej. | Postępowanie zgodne z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej. Stosowanie środków ochrony indywidualnej. Tace chemoodporne przy zbiornikach, prysznic bezpieczeństwa, płuczki do oczu, znaki nakazu, ostrzegawcze. Pomiary środowiskowe. |
| 8 | Substancje rakotwórcze- wodzian hydrazyny | Prace związane z rozładunkiem i transportem wodzianu hydrazyny. Hala kotłowni-magazyn wodzianu hydrazyny (poziom 0m), instalacja do transportu wodzianu hydrazyny (poziom 8m). Hala turbosprężarek-magazyn i instalacja do transportu wodzianu hydrazyny (poziom 0m, 17m) | Instalacja do automatycznego transportu wodzianu hydrazyny. Postępowanie zgodne z kartą charakterystyki wodzianu hydrazyny. Stosowanie środków ochrony indywidualnej: rękawice, kombinezon, okulary ochronne. Pomiary środowiskowe, znaki nakazu, ostrzegawcze. |
| 9 | Promieniowanie jonizujące | Prace ze źródłami promieniowania jonizującego (elektrofiltry, zbiorniki retencyjne, stacje wysyłkowe). | Pomiar aktywności źródła, tablice ostrzegawcze, indywidualna błona fotometryczna |
| 10 | Oleje i smary | Instalacja olejowa, zbiorniki magazynowe Pomieszczenia magazynowe olejow. | Postępowanie zgodne z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej. Znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Sorbenty na rozlany olej. |
| 11 | Upadek transportowanego materiału | Prace z udziałem mechanicznych środków transportu ( suwnice, dźwignice) | Sygnalizacja ręczna, dźwiękowa, świetlna. Poruszanie się wyznaczonymi przejściami, znaki ostrzegawcze i informacyjne. Stosowanie kasków ochronnych. |
| 12 | Upadek z wysokości | Prace na wysokości w przypadkach. Prace na drabinach i podestach. | Środki ochrony zbiorowej (balustrady,, siatki ochronne, rusztowania, podesty). Środki ochrony indywidualnej (linka i szelki bezpieczeństwa). Eksploatacja rusztowań, drabin i podestów zgodnych z obowiązującymi przepisami. Badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości. |
| 13 | Zasypanie, wpadnięcie do wykopu. | Prace poniżej poziomu gruntu | Zabezpieczenie skarp wykopu, znaki ostrzegawcze, informacyjne, asekuracja. |
| 14 | Gazy i pyły spawalnicze, iskrzenie, promieniowanie świetlne | Prace spawalnicze. | Przygotowanie miejsca pracy (oczyszczenie miejsca z materiałów palnych, sprawny technicznie sprzęt spawalniczy, stanowisko wyposażone w sprzęt gaśniczy, środki ochrony indywidualnej: półmaski, maski z właściwym szkłem ochronnym, okulary, fartuch, ochraniacze nóg i stóp, tarcza spawalnicza, przenośne miejscowe odciągi) |
| 15 | Pył | Pyło-przewody, instalacje odpopielania, nawęglania. | Eksploatacja urządzeń w dobrym stanie technicznym. Usuwanie na bieżąco nieszczelności. Stosowanie środków ochrony indywidualnej (pół maski przeciwpyłowe). |

Wykaz potencjalnych awarii w Zakładzie Wytwarzania Nowa

- Wyłączenie komory elektrofiltra.

- Wyciek z nieszczelnej instalacji olejowej.

- Nieszczelność zbiornika magazynowego kwasu solnego lub ługu sodowego.

- Nieszczelność instalacji gazu wielkopiecowego, mieszankowego lub koksowniczego.

- Nieszczelność instalacji wodorowej.

- Nieszczelność instalacji tlenu.

- Zaprószenie ognia, zwarcie instalacji elektrycznej, zapłon oparów oleju turbinowego.

- Rozlanie wodzianu hydrazyny.

- Zrzut pary lub powietrza do atmosfery.

- Rozszczelnienie urządzeń lub instalacji będącej pod ciśnieniem.

- Obłok amoniaku z Alkatu Sp. z o.o.